ООО «АГЕНС Д»                               .                                                                                               								  ЭЛ –7

(наименование организации, предприятия)

__________________________________________

Свидетельство о регистрации № 172-5                               							Заказчик: ________________________________

Действительно до «02» декабря  2014 г.                              							Объект: _________________________________

Адрес: __________________________________

Дата проведения измерений: «  » января 2014 г.

ПРОТОКОЛ  № 00-2014/7.

## Проверки и испытаний автоматических выключателей, управляемых дифференциальным током (УЗО).

## Климатические условия при проведении измерений

Температура воздуха 21º С. Влажность воздуха 74%. Атмосферное давление 747  мм. рт. ст.

## Цель измерений (испытаний)

Эксплуатационная проверка автоматических выключателей, управляемых дифференциальным током (УЗО).

(приёмо-сдаточные, сличительные, контрольные испытания, эксплуатационные, для целей сертификации)

## Нормативные и технические документы, на соответствие требованиям которых проведены измерения (испытания)

ГОСТ Р 50345-2010, ГОСТ Р 50030.2-2010, ГОСТ Р 51326.1-99, ГОСТ Р 51327.1-2010                                                                                         		                                                      .

- Результаты проверки:

| № п/п | Типовое обозначение УЗО | Место установки по проекту | № и пункт протокола проверки защиты от сверхтока (для АВДТ) | Номинальный ток нагрузки, (А) | Вид дифференциального тока, (А,АС) | Номинальный дифференциальный не отключающий ток IΔnо, синусоидальный (мА) | Номинальный дифференциальный отключающий ток IΔn, синусоидальный (мА) | Минимальное время неотключения при IΔn | Измеренный дифференциальный отключающий ток,(мА) | Время срабатывания tср при IΔn, (с) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Допустимое | Измеренное |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  | 1-ый ЭТАЖ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЩБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | DS941 | (QFD1) | №6 п.78 | 10 | AC | 15 | 30 | - | 24,5 | 0,3 | 0,027 |
| 2 | DS941 | (QFD2) | №6 п.79 | 10 | AC | 15 | 30 | - | 22,5 | 0,3 | 0,024 |
| 3 | DS941 | (QFD3) | №6 п.80 | 10 | AC | 15 | 30 | - | 25,5 | 0,3 | 0,019 |
| 4 | DS941 | (QFD4) | №6 п.81 | 10 | AC | 15 | 30 | - | 22,5 | 0,3 | 0,024 |
| 5 | DS941 | (QFD5) | №6 п.82 | 10 | AC | 15 | 30 | - | 24 | 0,3 | 0,022 |
| 6 | DS941 | (QFD6) | №6 п.83 | 10 | AC | 15 | 30 | - | 19,5 | 0,3 | 0,023 |

1

- Проверки проведены приборами:

| № п/п | Тип | Заводской номер | Метрологические характеристики | Дата поверки | № аттестата (свидетельства) | Орган государственной. метрологической службы, проводивший поверку |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Диапазон измерения | Класс точности | последняя | очередная |  |  |
| 1 | MI-3102H | 12370394 | 0-9,9 (В) При 10-99,9 (В) 0,2I∆N-1,5I∆N 0-500 (мс) | +/-0-10% +2ед.мл.р. +/-0,1I∆N +/-3 (мс) | 19.12.13 | 19.12.14 | 5038705/02529 | ФБУ РОСТЕСТ-МОСКВА |
| 2 | БАММ-1 | 2153 | 0,5-110 (КПа) | +/- 10% | 17.02.13 | 17.02.14 | 71 | ГУ «Московский ЦГМС-Р» |
| 3 | ИВТМ-7 | 20761 | 0…99% -20/+60С | +/-1% | 17.02.13 | 17.02.14 | 72 | ГУ «Московский ЦГМС-Р» |

##### Заключение: В соответствии с произведенными измерениями и визуальным осмотром устройство дифференциальной защиты до 1000 В, в системе электропитания с

##### глухозаземленной  нейтралью, соответствует нормативным документам завода изготовителя,  ПУЭ , ГОСТ Р 50807-95 и пригодно к эксплуатации                                                    .

###### Испытания провели:    Начальник ЭИЛ                                                              ________________                                                ________________

(должность)                                                                                          (подпись)                                                                                  (Ф.И.О.)

Инженер-наладчик                                                          ________________                                                ________________

(должность)                                                                                           (подпись)                                                                                  (Ф.И.О.)

Протокол  проверил:         Гл. инженер                                                                ________________                                                ________________

(должность)                                                                                            (подпись)                                                                                     (Ф.И.О.)

М.П.

Частичная или полная перепечатка и размножение только с разрешения испытательной лаборатории и заказчика

с соблюдением конфиденциальности . Исправления не допускаются.

Протокол распространяется только на элементы электроустановки, подвергнутые измерениям (проверке).

2